| ICS 29.060.20 |  |
| --- | --- |
| CCS K 13 |  |
| 团体标准 |  |
| T/CTBA 006.12—2025 |  |
| 电线电缆采购技术规范 第12部分：输电线路导线、地线 |  |
| Technical specifications for procurement of wire and cable — Part 12: Conductors and Shield Wires for Transmission Lines |  |
| （征求意见稿） （在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上） |  |
| 2025-XX-XX 发布 | 2025-XX-XX 实施 |
| 中国招标投标协会 发 布 |  |

目次

前言	V

引言	VII

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总体要求	3

5  通用技术规范	3

5.1  通用要求	4

5.2  产品结构和性能要求	6

5.3  检测和试验	9

5.4  现场服务、工厂检验、监造及验收	9

5.5  产品标志、包装、运输和保管	13

5.6  投标时应提供的其他资料	14

6  专用技术规范	18

6.1  工程概况及使用条件	18

6.2  项目需求部分	19

6.3  技术参数和性能要求	21

6.4  供应商响应部分	93

表1  导线抽样试验	9

表2  地线抽样试验	9

表3  卖方现场技术服务承诺表	10

表4  卖方现场技术服务人员基本情况表	10

表5  钢芯铝绞线工艺控制表	14

表6  铝包钢绞线工艺控制表	14

表7  铝包钢芯铝绞线工艺控制表	14

表8  钢芯铝合金绞线工艺控制表	15

表9  铝合金芯铝绞线工艺控制表	15

表10  铝合金绞线工艺控制表	15

表11  钢芯耐热铝合金绞线工艺控制表	15

表12  镀锌钢绞线工艺控制表	16

表13  主要生产设备清单	16

表14  主要试验设备清单	16

表15  工程概况表	18

表16  使用环境条件表	18

表17  货物需求及供货范围一览表	19

表18  必备备品备件供货表	19

表19  必备专用工具供货表	20

表20  必备仪器仪表供货表	20

表21  供应商应提供的设计图样及资料一览表	20

表22  JL/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线技术参数表	21

表22  JL1/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线技术参数表	22

表24  JL/G1A-400/50-54/7钢芯铝绞线技术参数表	24

表25  JL1/G1A-400/50-54/7钢芯铝绞线技术参数表	25

表26  JL/G1A-500/45-48/7钢芯铝绞线技术参数表	26

表26  JL1/G1A-500/45-48/7钢芯铝绞线技术参数表	28

表28  JL/G1A-500/65-54/7钢芯铝绞线技术参数表	29

表29  JL1/G1A-500/65-54/7钢芯铝绞线技术参数表	31

表30  JL/G1A-630/45-45/7钢芯铝绞线技术参数表	32

表31  JL1/G1A-630/45-45/7钢芯铝绞线技术参数表	34

表32  JL/G1A-630/55-48/7钢芯铝绞线技术参数表	35

表33  JL1/G1A-630/55-48/7钢芯铝绞线技术参数表	37

表34  JL/G2A-630/80-54/19钢芯铝绞线技术参数表	38

表35  JL1/G2A-630/80-54/19钢芯铝绞线技术参数表	40

表36  JL/G2A-720/50-45/7钢芯铝绞线技术参数表	41

表37  JL1/G2A-720/50-45/7钢芯铝绞线技术参数表	43

表38  JL1/G2A-900/75-84/7钢芯铝绞线技术参数表	44

表39  JL1/G3A-1000/45-72/7钢芯铝绞线技术参数表	46

表40  JL1/G2A-1000/80-84/19钢芯铝绞线技术参数表	47

表41  JL/G1A-150/25-26/7钢芯铝绞线技术参数表	49

表42  JL1/G1A-900/40-72/7钢芯铝绞线技术参数表	50

表43  JL1/G1A-1000/45-72/7钢芯铝绞线技术参数表	52

表44  JL1/G3A-1250/70-76/7钢芯铝绞线技术参数表	53

表45  JL1/G2A-1250/100-84/19钢芯铝绞线技术参数表	55

表46  JLHA2/G3A-500/45-48/7钢芯铝合金绞线技术参数表	56

表47  JLHA1/G3A-630/80-54/19钢芯铝合金绞线技术参数表	58

表48  JLHA4/G2A-900/75-84/7钢芯铝合金绞线技术参数表	59

表49  JLHA1/G2A-900/75-84/7钢芯铝合金绞线技术参数表	61

表50  JLHA4/G2A-1000/80-84/19钢芯铝合金绞线技术参数表	62

表51  JLHA1/G2A-1250/100-84/19钢芯铝合金绞线技术参数表	64

表52  JL1/LHA1-210/220-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表	65

表53  JL/LHA1-220/230-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表	67

表54  JL1/LHA1-220/230-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表	68

表55  JL/LHA1-465/210-42/19钢芯铝合金绞线技术参数表	69

表56  JL1/LHA1-465/210-42/19钢芯铝合金绞线技术参数表	70

表57  JNRLH1/G1A-500/45-48/7钢芯铝合金绞线技术参数表	72

表58  JNRLH1/G1A-500/65-54/7钢芯铝合金绞线技术参数表	73

表59  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7扩径导线技术参数表	75

表60  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7铝单线技术参数表	76

表61  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7镀锌钢线技术参数表	76

表62  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7扩径导线技术参数表	76

表63  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7铝单线技术参数表	77

表64  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7镀锌钢线技术参数表	78

表65  JLK/G1A-725（900）/40-58/7扩径导线技术参数表	78

表66  JLK/G1A-725（900）/40-58/7铝单线技术参数表	79

表67  JLK/G1A-725（900）/40-58/7镀锌钢线技术参数表	80

表68  JLB14A-300-37（LBGJ-300-14AC）铝包钢绞线技术参数表	80

表69  JLB14-150-19（LBGJ-150-14AC）铝包钢绞线技术参数表	81

表70  JLB14-240-19（LBGJ-240-14AC）铝包钢绞线技术参数表	82

表71  JLB20A-100-19（LBGJ-100-20AC）铝包钢绞线技术参数表	83

表72  JLB20A-120-19（LBGJ-120-20AC）铝包钢绞线技术参数表	84

表73  JLB20A-150-19（LBGJ-150-20AC）铝包钢绞线技术参数表	85

表74  JLB20A-170-19（LBGJ-170-20AC）铝包钢绞线技术参数表	86

表75  JLB20A-185-19（LBGJ-185-20AC）铝包钢绞线技术参数表	87

表76  JLB20A-240-19（LBGJ-240-20AC）铝包钢绞线技术参数表	87

表77  JLB20B-240-19（LBGJ-240-20AC）铝包钢绞线技术参数表	88

表78  JLB20A-300-37（LBGJ-300-20AC）铝包钢绞线技术参数表	89

表79  JLB23A-380-37（LBGJ-380-23AC）铝包钢绞线技术参数表	90

表80  JLB40A-150-19（LBGJ-150-40AC）铝包钢绞线技术参数表	91

表81  JLB40A-120-19（LBGJ-120-40AC）铝包钢绞线技术参数表	92

表82  技术偏差表	93

表83  主要原材料产地清单	93

表84  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	94

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》的第12部分。T/CTBA 006已经发布了以下部分：

——第1部分  光伏发电系统用直流电缆；

——第2部分  塑料绝缘控制电缆；

——第3部分  低压电力电缆（0.6/1 kV、1.8/3 kV）；

——第4部分  中压电力电缆（6 kV~35 kV）；

——第5部分  高压电力电缆（66 kV）；

——第6部分  高压电力电缆（110 kV）；

——第7部分  高压电力电缆（220 kV）；

——第8部分  计算机与仪表屏蔽电缆；

——第9部分  热电偶用补偿导线与电缆；

——第10部分  通信电缆（市话、射频）；

——第11部分  塑料绝缘电线和软线；

——第12部分  输电线路导线、地线。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国招标投标协会企业物资采购技术标准与碳标签工作部提出。

本文件由中国招标投标协会归口。

本文件主要起草单位：中国电能成套设备有限公司、华能能源交通产业控股有限公司（中国华能集团有限公司物资供应中心）、中国水利电力物资集团有限公司、中国华电集团物资有限公司、国家能源集团物资有限公司、华能招标有限公司、国家能源集团国际工程咨询有限公司、华能能源交通产业控股有限公司北京分公司、中国水利电力物资上海有限公司、电能（北京）认证中心有限公司、华电海南物资有限公司、国能诚信招标有限公司、北京国电工程招标有限公司、国能龙源电力技术工程有限责任公司。

本文件参与起草的采购单位：中国能源建设集团电子商务有限公司、中国广核集团有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中核（上海）供应链管理有限公司、华润电力投资有限公司、长江三峡（成都）电子商务有限公司、中投咨询有限公司、中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司、内蒙古能源集团有限公司、北京京能招标集采中心有限责任公司、上海宝华国际招标有限公司、中煤能源供应链管理（北京）有限责任公司、中石化国际事业北京有限公司。（更多采购单位参编征集中）

本文件主要参与起草的设计咨询单位：中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司、中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、国核电力规划设计研究院有限公司、上海勘测设计研究院有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、龙源（北京）新能源工程设计研究院有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司合肥分院、安徽省城建设计研究总院股份有限公司、合肥工业大学设计院（集团）有限公司。（更多设计咨询单位参编征集中）

本文件主要参与起草的检测、认证及相关技术服务机构：国信云联数据科技股份有限公司、中国质量认证中心有限公司、中国电力科学研究院有限公司武汉分院、武汉产品质量监督检验所[国家电线电缆产品质量检验检测中心（武汉）]、安徽宇测技术有限公司[国家特种电线电缆产品质量检验检测中心（安徽）]、中正智信检验认证股份有限公司。（更多检测、认证及相关技术服务机构参编征集中）

本文件主要参与起草的产品生产经营单位：。（更多产品生产经营单位参编征集中）

本文件主要起草人：。

本文件主要审查人：。

本文件为首次发布。

本文件著作权、专利权等知识产权和相关数据成果归中国招标投标协会所有。中国招标投标协会会员单位可以无偿引用和自行使用本文件。其他单位使用本文件，须向中国招标投标协会提交遵守协会章程、技术标准和相关行为自律规范的承诺书。任何单位和个人基于本文件研发和推广应用相关技术和服务的数字化产品，应当与中国招标投标协会共同商定研制和共享数字化产品的技术实施方案以及专有或专利技术成果。

本文件修订意见与建议请反馈至邮箱：biaozhun@wuzi.cn、ctba2005@163.com。为方便会员单位编辑使用，本文件免费提供WORD、PDF等电子文档，欢迎联系获取，联系邮箱：18901103663@189.cn。

# 引  言

本文件为T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》的第12部分。T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》是中国招标投标协会为解决企业电线电缆采购共性需求，推动构建全国统一大市场和高标准市场体系而组织产业链相关单位编制的关于电线电缆产品采购一般性技术要求的文件，拟由以下24个部分构成：

——第1部分  光伏发电系统用直流电缆；

——第2部分  塑料绝缘控制电缆；

——第3部分  低压电力电缆（0.6/1 kV、1.8/3 kV）；

——第4部分  中压电力电缆（6 kV~35 kV）；

——第5部分  高压电力电缆（66 kV）；

——第6部分  高压电力电缆（110 kV）；

——第7部分  高压电力电缆（220 kV）；

——第8部分  计算机与仪表屏蔽电缆；

——第9部分  热电偶用补偿导线与电缆；

——第10部分  通信电缆（市话、射频）；

——第11部分  塑料绝缘电线和软线；

——第12部分  输电线路导线、地线；

——第13部分  风力发电用耐扭曲软电缆（35 kV及以下）；

——第14部分  光纤光缆；

——第15部分  海底电力电缆（6 kV~35 kV）；

——第16部分  海底电力电缆（66 kV）；

——第17部分  海底电力电缆（110 kV）；

——第18部分  海底电力电缆（220 kV）；

——第19部分  采煤机用电缆；

——第20部分  煤矿用移动软电缆；

——第21部分  煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆；

——第22部分  煤矿用控制电缆；

——第23部分  煤矿固定敷设用电力电缆；

——第24部分  煤矿用通信电缆。

- 本文件对当前国内输电线路导线、地线产品的采购需求进行了规范，并协调了相关产品标准中的技术要求和评价方法，给出了统一的产品结构和性能要求，为输电线路导线、地线招标采购前的技术规范书编制和合同履行期间的产品质量验收提供了科学参考依据。

本文件建议使用方式如下。

（1）全文引用。如应用场景完全趋同或基本趋同，经招标采购人结合项目具体特点和实际需求科学论证一致后，可作为招标采购技术规范以及采购合同之附件全文引用。

（2）修改引用。如应用场景稍有区别，招标采购人可根据项目具体特点和实际需求自行修订、论证使用。

（3）选择引用。发电企业、煤矿企业或其他行业企业电线电缆招标采购，可根据项目具体特点和实际需求，参考或选择性采用本文件相关部分内容，自行编制项目采购需求。

本文件为通用性采购技术指引，仅供招标采购人参考使用。招标采购人编制项目采购需求时，要充分履行采购主体责任，联合设计、咨询、检测、认证等专业机构，根据项目技术特征、应用场景及履约要求，结合材料设备选型参数、技术性能指标及现场实际条件进行系统化论证和适应性调整。本文件所含技术条款不具有法定约束力，任何单位或个人因引用、采纳、调整或不当使用本文件内容引发技术争议、法律纠纷及经济损失等均自行承担。

电线电缆采购技术规范

第12部分：输电线路导线、地线

- 范围

- 本文件规定了输电线路导线、地线（以下简称“导地线”）招标采购的总体要求、通用技术规范（产品结构和性能要求，检测和试验，现场服务、工厂检验和监造及验收，产品标志、包装、运输和保管，投标时应提供的其他材料）和专用技术规范（工程概况及使用条件、项目需求部分、技术参数和性能要求、供应商响应部分）等内容。

- 本文件适用于导地线招标采购活动，供招标采购人和供应商参考使用。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 470  锌锭

- GB/T 1179  圆线同心绞架空导线

- GB/T 1196  重熔用铝锭

- GB/T 3954  电工圆铝杆

- GB/T 4354  优质碳素钢热轧盘条

- GB/T 3428  架空绞线用镀锌钢线

- GB/T 17048  架空绞线用硬铝线

- GB/T 17937  电工用铝包钢线

- GB/T 23308  架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线

- GB/T 30551  架空绞线用耐热铝合金线

- DL/T 1289  可拆卸式全钢瓦楞结构架空导线交货盘

- NB/T 42042  架空绞线用中强度铝合金线

- NB/T 42060  钢芯耐热铝合金架空导线

- NB/T 42062  扩径型钢芯铝绞线

- YB/T 124  铝包钢绞线

- YB/T 5004  镀锌钢绞线

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 招标采购人  procuring entity

- 提出招标采购项目，使用招标方式或非招标方式进行采购的法人或其他组织。

- 3.2

- 供应商（投标时）  supplier

- 响应招标采购、参加项目标的招标采购竞争的法人或者其他组织。

- 3.3

- 卖方  seller

- 出售货物和技术服务的法人或其他组织。

- 3.4

- 买方  buyer

- 购买货物和技术服务的法人或其他组织。

- 3.5

例行试验  routine test

R

- 由制造方在成品电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验电缆是否符合规定的要求。

- 注：在本文件中，例行试验由制造商自行组织，必要时根据买方要求进行。

- 3.6

抽样试验  sample test

S

- 由制造方按照规定的频次在成品电缆试样上或取自成品电缆的元件上进行的试验，以检验电缆是否符合规定的要求。

- 注：在本文件中，抽样试验由制造方自行组织，必要时由买方组织或委托第三方进行。

- 3.7

型式试验  type test

T

- 在一般工业生产基础上供应电缆之前进行的试验，以证明电缆具有满足预期使用条件的良好性能。

- 3.8

- 额定电压  rated voltage

电缆结构设计、使用和进行电性能试验的基准电压。

注：用U0/U（Um）表示，单位为千伏（kV）。U0为电缆设计用的导体与金属屏蔽或金属套之间的额定电压有效值；U为电缆设计用的导体之间的额定电压有效值；Um为设备最高工作电压有效值。

- 总体要求

  - 招标采购人应明确通用技术规范和专用技术规范要求。

  - 通用技术规范和专用技术规范内容宜明确实现项目目标的所有技术要求，功能和质量指标的设置宜充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

  - 通用技术规范宜包括通用要求，产品型号和相关要求，检测和试验，现场服务，工厂检验，监造及验收，产品标志、包装、运输和保管等内容；专用技术规范宜包括工程概况及使用条件、项目需求部分、技术参数和性能要求、供应商响应部分等内容。

  - 本文件尚未提出绿色低碳采购技术要求，鼓励招标采购人对产品碳排放、碳足迹和碳标签等绿色低碳提出要求，确保产品遵循全生命周期绿色低碳管理，满足国家“双碳”目标。对绿色低碳的技术要求建议包括但不限于原材料、生产制造工艺、包装、物流、销售、服务、回收和再利用等环节。

- 通用技术规范

  - 通用要求

    - 一般规定

通用要求宜明确工作范围，进度要求，对技术资料、图样、产品说明书和试验报告的要求，供应商应提交的技术参数和信息，应执行的标准，备品备件，专用工具和仪器仪表，安装、调试、试运行和验收，售后服务及培训。

    - 工作范围

工作范围应包括但不限于符合本文件规定的各类试验、工厂检验、运输、安装、调试、试运行、验收和质保等。

    - 进度要求

      - 采购需求中，应要求供应商提供进度计划，进度计划应包括生产计划和生产进度表。

      - 生产进度表应包括说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验及装运等内容。

      - 采购需求中，宜约定生产计划和生产进度表的提交时间与提交方式。如无特别约定，卖方应在合同签订后将生产计划和生产进度表以书面或电子形式通知买方，并得到买方确认。合同电缆数量较大或合同电缆用于买方认为重要的项目时，应在双方签约时确认生产计划和生产进度表。

    - 对技术资料、图样、产品说明书和试验报告的要求

      - 采购需求中，应要求供应商提供技术资料、图样、产品说明书和试验报告。技术资料、图样、产品说明书和试验报告应符合5.1.4.2~5.1.4.5的要求。

      - 技术资料和图样宜在生产开始之前提交。

      - 对于买方为满足要求直接作出的修改，卖方应重新提交修改的文件。所有经确认的文件都应有对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方（注明更改前和更改后），应在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、批准日期和相应的文件编号。图样和文件的尺寸宜为210 mm×297 mm（A4纸），同时应将修改的图样和文件提交给买方。

      - 产品说明书应包括但不限于下列各项：

- 简要概述；

- 结构图；

- 型号；

- 结构尺寸；

- 技术参数；

- 适用范围、使用环境；

- 安装；

- 维护；

- 运输；

- 贮存。

      - 试验报告应包括型式试验报告，需要时提供特殊试验报告。型式试验报告应由具有资质的第三方专业检验机构出具，且与所招标采购型号规格相同或相近。

    - 供应商应提交的技术参数和信息

      - 采购需求中，应要求供应商按本文件专用技术规范部分列举的项目逐项提供技术参数，供应商提供的技术参数应为产品的性能保证参数，可作为合同的一部分。如与招标采购人所要求的技术参数有差异，还应写入技术偏差表中。

      - 采购需求中，可要求供应商提供导地线的特性参数和其他需要提供的信息。

    - 应执行的标准

采购需求中，应明确产品执行标准。如无特别约定，可要求卖方按本文件和/或GB/T 1179提供产品和技术服务。

    - 备品备件

      - 采购需求中，应要求卖方提供运行维修时必需的备品备件和推荐的备品备件。备品备件应符合5.1.7.2和5.1.7.3的规定。

      - 所有备品备件应为全新产品，与已安装材料及设备的相应部件应能够互换，且具有相同的技术规范和相同的规格、材质和制造工艺。

      - 所有备品备件应采取防尘、防潮和防止损坏等措施，并应与中标产品一并发运，同时标注“备品备件”。

    - 专用工具和仪器仪表

      - 采购需求中，应要求卖方提供安装时必需的专用工具和仪器仪表（如需要）、运行维修时必需的专用工具和仪器仪表（如需要）和可能使用的专用工具和仪器仪表（如需要）。专用工具和仪器仪表应符合5.1.8.2和5.1.8.3的规定。

      - 所有专用工具和仪器仪表（如有）应是全新的、先进的，且应附完整、详细的使用说明资料。

      - 专用工具和仪器仪表（如有）应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”“防尘”“易碎”“向上”“勿倒置”等字样，同中标产品一并发运。

    - 安装、调试、试运行和验收

      - 采购需求中，应要求卖方提供合同产品安装、调试、试运行和验收服务。合同产品安装、调试的技术文件和安装使用说明书应符合5.1.9.2的规定，试运行和验收的规程应符合5.1.9.3的规定。

      - 技术文件和安装使用说明书应由卖方提供。

      - 验收宜在安装、调试和试运行并稳定运行72 h（该时长也可由双方根据工程情况协商而定）后进行。

    - 售后服务

      - 采购需求中，应要求卖方提供售后服务，如无特别约定，售后服务应符合5.1.10.2的规定。

      - 售后服务应包括提供安装、验收和使用过程中的技术服务支持。卖方应在合同签订后指定负责本工程的项目经理，以协调工程进度、设计制造、图样文件、包装运输、现场调试验收和服务及培训等。电缆在安装、验收和使用过程中出现问题，卖方应派专业技术人员赶往现场进行勘察了解具体情况，分析原因，解决问题。如确属卖方质量问题，应实行包修、包换、包退。

  - 产品结构和性能要求

    - 一般规定

采购需求中，应要求卖方提供符合标准规定的产品。如无特别约定，产品结构和性能要求应符合5.2.2~5.2.4，以及GB/T 1179的规定。

    - 材料

      - 生产导线、地线所用的铝锭、铝杆和铝合金杆、钢盘条、锌锭、镀锌钢丝应分别符合GB/T 1196、GB/T 3954、GB/T 4354、GB/T 470、GB/T 3428的规定。

      - 单线表面应光洁，无裂纹、粗糙、划痕和杂质等缺陷。

      - 钢芯铝绞线和铝包钢芯铝绞线所用铝线应是符合GB/T 17048要求的电工用冷拉铝线。

      - 铝合金线应是符合GB/T 23308和NB/T 42042要求的冷拔铝合金线。

      - 耐热铝合金线机械、电气及耐热性能应符合GB/T 30551规定，表面应光洁，无裂纹、粗糙、划痕和杂质等缺陷。

      - 镀锌钢线应符合GB/T 3428的要求，镀层应均匀连续，无漏镀，无裂纹和斑疤等缺陷。镀锌钢线中不允许有接头。

      - 铝包钢线应符合GB/T 17937的要求。铝包钢线中不允许有接头。

    - 导线

      - 导线应符合GB/T 1179的要求。

      - 钢芯耐热铝合金绞线应符合NB/T 42060的相关要求。

      - 扩径导线应符合NB/T 42062的相关要求。

      - 若要求正负公差，则每根导线中，负公差铝线所占的比例不得超过总铝线（铝合金线、耐热铝合金线）根数的50%（适用于钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、钢芯耐热铝合金绞线）。若工程中对成品导线有单线抗拉强度极差要求，需对抽样盘单线抗拉强度进行100%检测，同时绞前单线的抗拉强度应100%检测。

      - 导线绞制设备应具备张力控制和预成形装置。同层单丝绞制张力要均匀一致，并线模、穿线嘴应采用尼龙等非金属材料并定期更换。导线应绞制紧密、均匀、表面无蛇形。绞合后所有单线应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位。

      - 大跨越导线不允许有接头，导线外层及加强芯不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179的要求，钢芯耐热铝合金绞线的其他层应同时满足NB/T 42060的要求；特高压线路互跨区段上方线路导地线单丝及绞线不应有接头。

      - 导线表面应光洁，不应有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕、腐蚀发黑、发灰等。

      - 相邻层的绞向应相反，最外层的绞向是右向。

      - 导线的节径比应在GB/T 1179中规定的限值之内，且最外层的节径比不应大于12，且相邻层的节径比之差应保持合适的梯度。除钢芯或铝包钢芯外，导线应为一次绞合而成的产品。

      - 对于有多层的绞线，任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。

      - 成品导线应是均匀的圆柱面，并能承受运输及安装中的正常装卸而不致产生使电晕损失和无线电干扰增加的变形。

      - 导线应无过量的拉模用润滑油、金属颗粒及粉末。

      - 绞合时，导线的钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的线股应在工厂内贮藏足够长的时间，以确保钢芯或者经部分绞合的半成品和待绞合的单线处于同样的温度，在整个绞合过程中应保持同样的温度。

      - 导线应适合张力架线，正常放线时，无散股、跳线、断股等影响放线施工的缺陷。

      - 导线的制造及单线的绞合应做到在导线切割后应无明显的回扭或散股。钢芯的成型应做到在导线切割后并将铝（合金）单线按接头要求从钢芯上剥离时，钢芯应能无困难地重新组合，并易于用一只手持着将接续管自导线切割端套入钢芯。同样铝（合金）单线的成型也应做到铝（合金）线能容易地重新组合，并便于用一只手持着将接续管在导线的切割端套入铝线，做到绞合紧密均匀，无缺股、跳线、断股和压偏现象。

    - 地线

      - 地线应符合相应标准（铝包钢绞线：GB/T 1179、YB/T 124）的要求。对绞线制造工艺要求绞线的绞制设备应配有良好的预成型装置，绞合后所有单线应自然地处于各自位置，当切断时，各线端应保持在原位或容易用手复位。

      - 镀锌钢线、铝包钢线中不允许有任何种类的接头。

      - 绞线表面应光洁，不应有目力可见的缺陷，如明显的划痕、压痕、腐蚀发黑、发灰等现象。

      - 相邻层的绞向应相反，最外层的绞向是右向。

      - 对于有多层的绞线，任何层的节径比应不大于紧邻内层的节径比。

      - 节径比应在GB/T 1179、YB/T 124、YB/T 5004或NB/T 42060中规定的限制之内，外层节径比同时满足不大于14的要求。绞线应为一次绞合而成的产品。

      - 绞合时，绞线的钢线和待绞合的线股应在工厂内储藏足够长的时间，以确保钢线和待绞合的单线处于同样的温度，在整个绞合过程中应保持同样的温度。

      - 绞线应适合张力架线和松弛架线，正常放线时，无散股、跳线、断股等影响放线施工的缺陷。

      - 绞线的制造及股线的绞合应做到在绞线切割后应无明显的回扭或散股。单线可用手自然复位，做到绞合紧密均匀，无缺股、跳线、断股和压偏现象。

  - 检测和试验

    - 抽样试验

导线抽样试验应按表1要求进行，地线抽样试验应该表2要求进行。试样数量和试样长度应符合GB/T 1179的规定。

表1  导线抽样试验

| 序号 | 单线 | 试验要求和试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝单线 | GB/T 17048 |
| 2 | 铝合金线 | GB/T 23308 |
| 3 | 镀锌钢线 | GB/T 3428 |
| 4 | 铝包钢线 | GB/T 17937 |
| 5 | 耐热铝合金线 | GB/T 30551 |
| 6 | 成品导线 | GB/T 1179 |
| 7 | 钢芯耐热铝合金线 | NB/T 42060 |
| 8 | 扩径导线 | NB/T 42062 |

表2  地线抽样试验

| 序号 | 单线 | 试验要求和试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢线 | GB/T 3428 |
| 2 | 镀锌钢绞线 | YB/T 5004 |
| 3 | 铝包钢线 | GB/T 17937 |
| 4 | 铝包钢绞线 | GB/T 1179和YB/T 124 |

    - 型式试验

如卖方已对相同或相近型号规格的电缆按同一标准进行过型式试验，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到买方认可的具有资质的第三方专业检测机构重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验应符合GB/T 1179及本文件的规定。

  - 现场服务、工厂检验、监造及验收

    - 现场服务

      - 采购需求中，应要求卖方提供工程现场服务。现场服务应符合5.4.1.2~5.4.1.6的规定。

      - 卖方在工程现场的服务人员称为卖方现场代表。在产品进行安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，并得到买方确认。

      - 卖方现场代表应具备督导安装、负责调试、投运等工作的相应资质和经验。卖方应指定一名本工程的现场首席代表作为卖方的全权代表，首席代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应至少有一名现场代表留在现场。

      - 在买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表，并应得到买方确认，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用应由卖方承担：

- 产品质量原因；

- 现场代表的健康原因；

- 卖方自行要求增加人、日数。

      - 卖方应提供现场技术服务承诺表，见表3。

表3  卖方现场技术服务承诺表

| 序号 | 技术服务内容 | 总计划天数 d | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 到货时，对产品外观及数量进行检验 |  |  |  |  |
| 2 | 对使用单位的技术人员、设备操作人员和维护人员进行技术培训 |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装期间，进行现场安装指导 |  |  |  |  |
| 4 | 质保期内，更换损坏的元配件 |  |  |  |  |
| 5 | 设备投运后，保证售后服务响应时间 |  |  |  |  |

      - 卖方应提供现场服务人员基本情况表，见表4。

表4  卖方现场技术服务人员基本情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 岗位 |  | 职称 |  |
| 工作年限 |  | 擅长领域 |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |
| 荣誉奖项 |  |  |  |  |  |
| 主要服务项目 |  |  |  |  |  |
| 供应商签章 | 我公司郑重承诺上述内容属实。 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |
| 注：如有多名服务人员，按照本表要求填写并依次提交。 |  |  |  |  |  |

    - 工厂检验和监造

      - 采购需求中，应要求卖方提供工厂检验和监造服务，其提供的服务应符合5.4.2.2~5.4.2.10的要求。

      - 卖方应在工厂生产开始前用信件、电传或电子邮件通知买方，并经买方书面确认。必要时，买方应派遣监造工程师或代表对电缆全生产周期质量进行监控，对各工艺阶段的检验和测试以及包装运输等进行过程监督，卖方应提供充分的便利条件。派遣代表身份应以书面形式通知卖方。

      - 在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

      - 买方代表将根据本文件的要求对工艺过程、抽样检验和例行试验等过程进行监督，若发现合同电缆不符合本文件的要求，可拒收，卖方应及时安排重新生产等事宜，并按双方协商的时间供货。对于买方代表提出的意见和建议，卖方应采取必要措施。买方代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分方便，以使其不受限制地检查卖方所应进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量应担负的责任。

      - 除非买方用书面通知免予检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在全部完成本文件中所规定的所有检验之后，才能发运这些货物。

      - 若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派人员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

      - 货物装运之前，应向买方提交6份检验报告，其中应有1份为原件；或相关要求由供需双方协商确定。

      - 合同电缆在发货状态或者电缆在运到买方指定仓库或敷设现场后，买方应有权进行抽查检验，卖方不应因为该电缆已由买方代表监造或者发货前已由买方代表通过验收作为理由而受到限制。买方代表参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不应免除卖方按合同规定应负的责任，也不应代替电缆到达现场后买方对其进行的检验。

      - 每盘电缆都应附有产品质量验收合格证，合格证的序列号应具有生产过程记录的可追溯性。

      - 每批次电缆都应附有出厂报告。

    - 交付与验收

      - 采购需求中，应明确卖方交付与验收时提供的文件内容及相关服务。卖方提供的文件内容应符合5.4.3.2的规定；卖方提供的相关服务应符合5.4.3.3~5.4.3.7的规定。

      - 电缆交付时卖方提供的文件内容应包括但不限于：

- 整批电缆附有发货清单（电缆盘数和每盘电缆长度等）；

- 每批次电缆附有产品出厂规定的试验报告单；

- 每盘电缆附有卖方提供的产品质量检验出厂合格证；

- 符合本文件要求的产品说明书；

- 符合本文件要求的型式试验报告；

- 若适用，应提供产品满足在特殊环境下使用的相关证明。

      - 在货物到达目的地以后，买卖双方应在目的地按提货单对所收到货物的数量进行核对，并检查货物在装运和卸货时是否受损坏。若货物的数量和外观情况与合同不符，卖方应按买方要求免费改正或替换货物。

      - 买卖双方应联合进行到货后的包装及外观检查，如目测包装破损、挤压情况及破损、挤压部位电缆的机械损伤等情况。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。有异常时，双方应根据实际情况协商处理。

      - 买卖双方应联合进行产品结构尺寸检查验收。

      - 如有可能，买卖双方应联合按有关规定进行抽样试验。

      - 导线每盘的标准长度为2500 m或3900 m。导线、地线每盘交货误差为0.5%，不允许负公差。

    - 现场抽检

      - 采购需求中，应要求卖方提供现场抽检服务。现场抽检应符合5.4.4.2的规定。

      - 到货后，买卖双方应确定抽检项目和抽检比例，样品长度不应小于检测项目所需最小长度。样品委托第三方的独立检测机构检验时，检验项目应为本文件所涉及内容。当抽样试验结果不合格时，应在同一批次电缆中取双倍数量的试样，对不合格项目进行第二次试验，仍不合格时，则应认定该批次电缆不合格。

  - 产品标志、包装、运输和保管

    - 采购需求中，应要求卖方提供产品标识、包装、运输和保管等服务，其技术要求应符合5.5.2~5.5.11的规定。

    - 除非另有规定，电缆应使用符合DL/T 1289规定的可拆卸式全钢瓦楞结构交货盘。交货盘尺寸由买卖双方协商而定。

    - 每个交货盘上应只绕一根导线或地线。

    - 交货盘侧板边缘和外层绞线之间应保证足够的间隔距离。

    - 每盘导、地线的端头应牢固固定。

    - 交货盘的轮轴应表面光滑。

    - 交货盘外层包装应有能防止绞线磨损、碰撞等的措施。包装应能满足交货盘的装卸与长途陆运或水运的要求和张力放线的要求

    - 在电缆盘上应有但不限于下列文字和符号标志：

- 制造厂名称、产品名称、电缆盘号；

- 收货单位；

- 电缆的额定电压、型号和规格；

- 标准编号；

- 电缆长度（以m计）；

- 表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号；

- 必要的警告文字和符号；

- 制造日期；

- 外形尺寸、毛重和净重（以kg计）。

    - 凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应及时向买方补供货物。

    - 卖方应在货物装运前以适当方式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、质量、交货方式及地点通知买方。

  - 投标时应提供的其他资料

采购需求中，应要求供应商提供电缆工艺控制表（表5~表12）、主要生产设备清单（表13）和主要试验设备清单（表14）。

表5  钢芯铝绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝杆连铸连轧工艺 |  |  |  |
| 钢线控制工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |
| 钢芯绞制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表6  铝包钢绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线包覆工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表7  铝包钢芯铝绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝杆连铸连轧工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |
| 钢线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线包覆工艺 |  |  |  |
| 铝包钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 铝包钢芯绞制工艺 |  |  |  |
| 铝线拉制工艺 |  |  |  |
| 绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表8  钢芯铝合金绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金杆连铸连扎工艺 |  |  |  |
| 钢线控制工艺 |  |  |  |
| 铝合金线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 绞线控制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表9  铝合金芯铝绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金杆连铸连扎工艺 |  |  |  |
| 铝线控制工艺 |  |  |  |
| 铝合金线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 绞线控制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表10  铝合金绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金杆连铸连扎工艺 |  |  |  |
| 铝合金线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 绞线控制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表11  钢芯耐热铝合金绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金杆连铸连扎工艺 |  |  |  |
| 钢线控制工艺 |  |  |  |
| 铝合金线拉制及热处理工艺 |  |  |  |
| 绞线控制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表12  镀锌钢绞线工艺控制表

| 工艺环节 | 控制点 | 控制目标 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢线拉制工艺 |  |  |  |
| 钢线镀层工艺 |  |  |  |
| 钢绞线绞制工艺 |  |  |  |
| 不限于上述项目 |  |  |  |

表13  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 台数 | 安装投运时间 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

表14  主要试验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 台数 | 安装投运时间 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 专用技术规范

  - 工程概况及使用条件

    - 工程概况

采购需求中，应提供工程概况，要求包含：

- 项目名称；

- 项目单位；

- 项目地址；

- 项目设计单位；

- 电缆敷设位置；

- 交通运输情况。

具体格式见表15。

表15  工程概况表

| 序号 | 类别 | 买方提供 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | （项目单位填写） |
| 2 | 项目单位 | （项目单位填写） |
| 3 | 项目地址 | （项目单位填写） |
| 4 | 项目设计单位 | （项目单位填写） |
| 5 | 电缆敷设位置 | （项目单位填写） |
| 6 | 交通运输情况 | （项目单位填写） |

    - 使用条件

      - 采购需求中，应提供使用环境条件表（表16）。

表16  使用环境条件表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 标准参考值 | 工程要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 极端最高温度 |  | ℃ | +50 | （项目单位填写） |
|  |  | 极端最低温度 |  | ℃ | -40 | （项目单位填写） |
|  |  | 最大日温差 |  | K | 70 | （项目单位填写） |
| 2 | 海拔 |  |  | m | ≤2000 | （项目单位填写） |
| 3 | 太阳辐射强度（户外） |  |  | W/cm2 | 0.1 | （项目单位填写） |
| 4 | 电气污秽等级 |  |  | 级 | D | （项目单位填写） |
| 5 | 覆冰厚度 |  |  | mm | 0~20 | （项目单位填写） |
| 6 | 最大风速/最大风压（户外） |  |  | （m/s）/Pa | ≤34/700 | （项目单位填写） |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （项目单位填写） |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 | % | ≤90 | （项目单位填写） |
| 8 | 耐受地震能力（水平加速度） |  |  | g | 0.2 | （项目单位填写） |

      - 采购需求中，应提供敷设条件、安装位置及环境。

  - 项目需求部分

    - 货物需求及供货范围一览表

采购需求中，应提供货物需求及供货范围表（表17）。

表17  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项目单位需求 |  | 供应商响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

      - 采购需求中，应提供必备备品备件供货表（如需要），见表18。

表18  必备备品备件供货表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 供应商响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 采购需求中，应提供必备专用工具供货表（如需要），见表19。

表19  必备专用工具供货表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 供应商响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 采购需求中，应提供必备仪器仪表供货表（如需要），见表20。

表20  必备仪器仪表供货表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 供应商响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号和规格 | 数量 | 型号和规格 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 供应商应提供的有关资料

采购需求中，应提供设计图样及资料表。设计图样及资料应符合表21的规定。

表21  供应商应提供的设计图样及资料一览表

| 文件资料名称 | 提交份数 |  | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 纸质版 | 电子版 |  |
| a）有关设计资料 |  |  |  |
| - 电缆结构图及说明 | 6 | 1 | 交货前 |
| - 电缆盘结构图 | 6 | 1 | 交货前 |
| - 牵引头和封帽的结构图（如果有约定） | 6 | 1 | 交货前 |
| - 线盘包装图 | 6 | 1 | 交货前 |
| - 线盘起吊尺寸图 | 6 | 1 | 交货前 |
| b）电缆放线说明 | 6 | 1 | 交货前 |
| c）型式试验报告及出厂试验报告 |  |  |  |
| - 根据电缆的不同要求提供不同的型式试验报告 | 6 | 1 | 交货前 |
| 注：要求为中文版本。 |  |  |  |

  - 技术参数和性能要求

采购需求中，应要求供应商勾选和填写导地线技术参数表中供应商保证值，不允许改动标准参数值。如有偏差，应填写技术偏差表；如无偏差，应在技术偏差表中填写“无偏差”。

导地线技术参数见表22～表81，技术偏差表见表82。

表22  JL/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-400/35-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 26.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1348.6 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0739 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 103.7 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.22±0.032 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.7 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.5±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表22  JL1/G1A-400/35-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-400/35-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 26.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1348.6 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0733 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 103.7 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.22±0.032 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.7 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.5±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表24  JL/G1A-400/50-54/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-400/50-54/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 27.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1510.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0724 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 123 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.5 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.4×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.07±0.031 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.7 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.07±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表25  JL1/G1A-400/50-54/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-400/50-54/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 27.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1510.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0718 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 123 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.5 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.4×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.07±0.031 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.7 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.07±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表26  JL/G1A-500/45-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-500/45-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.0 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1687.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0591 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 127.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.60±0.036 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表26  JL1/G1A-500/45-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-500/45-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.0 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1687.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0587 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 127.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.60±0.036 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表28  JL/G1A-500/65-54/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-500/65-54/8 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.9 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1885.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0580 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 153.5 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.5 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.4×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.43±0.034 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线±直径允许偏差 | mm | 3.45±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表29  JL1/G1A-500/65-54/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-500/65-54/8 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.9 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1885.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0575 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 153.5 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.5 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.4×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.43±0.034 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 165 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.45±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表30  JL/G1A-630/45-45/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-630/45-45/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 45 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 33.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2078.4 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0459 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 150.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 63.7 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.8×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.22±0.042 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.81±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表31  JL1/G1A-630/45-45/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-630/45-45/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 45 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 33.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2078.4 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0455 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 150.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 63.7 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.8×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.22±0.042 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.81±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表32  JL/G1A-630/55-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-630/55-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 34.3 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2208.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0452 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 164.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.12±0.041 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.20±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表33  JL1/G1A-630/55-48/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-630/55-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 34.3 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2208.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0448 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 164.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.12±0.041 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.20±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表34  JL/G2A-630/80-54/19钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G2A-630/80-54/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 34.7 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2363.1 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0460 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 202.5 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~22 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.85±0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.31±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
|  | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1280 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表35  JL1/G2A-630/80-54/19钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/1G2A-630/80-54/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 34.7 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2363.1 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0456 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 202.5 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~22 |  |  |
| 2.12 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.85±0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.31±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1280 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表36  JL/G2A-720/50-45/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G2A-720/50-45/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 45 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 36.2 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2395.9 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0398 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 178.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 63.7 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.8×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.53±0.045 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.02±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1240 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表37  JL1/G2A-720/50-45/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G2A-720/50-45/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 45 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 36.2 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2395.9 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0395 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 178.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 63.7 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.8×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 4.53±0.045 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.02±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1240 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表38  JL1/G2A-900/75-84/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G2A-900/75-84/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 40.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3071.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0320 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 231.75 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.4 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.4×106 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 3.69+0.037 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 176 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 167 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 172 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.69±0.06 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1380 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1311 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1170 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 12 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 260 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 5倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表39  JL1/G3A-1000/45-72/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G3A-1000/45-72/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 72 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 42.1 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3108.8 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0286 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 220.93 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 60.6 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 21.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 4.21+0.0421 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 175 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 166 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 171 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1590 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1511 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 12 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表40  JL1/G2A-1000/80-84/19钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G2A-1000/80-84/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 42.9 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3418.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0286 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 265.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~22 |  |  |
| 2.12 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.15 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 3.90+0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 171 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 162 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 167 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.34±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1460 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1390 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表41  JL/G1A-150/25-26/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/G1A-150/25-26/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 26 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 17.1 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 600.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.1940 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 53.67 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 73.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 18.9×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 2.70±0.03 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 170 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 162 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.7 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.10±0.03 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1273 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1170 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 18 |  |  |
| 4.8 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 215 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表42  JL1/G1A-900/40-72/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-900/40-72/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 72 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 39.9 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2793.8 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0319 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 179 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 60.6 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 21.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 3.99+0.04 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.66±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表43  JL1/G1A-1000/45-72/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G1A-1000/45-72/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 72 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 42.1 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3108.8 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0286 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 199.0 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 60.6 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 21.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 4.21+0.042 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 157 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表44  JL1/G3A-1250/70-76/7钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G3A-1250/70-76/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 76 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 47.35 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 4011.1 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.02291 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 294.23 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 62.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 21.1×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~22 |  |  |
| 2.11 | 铝线内层节径比 |  | 13~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线邻内层节径比 |  | 12~15 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻外层节径比 |  | 11~14 |  |  |
| 2.14 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 4.58+0.046 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 175 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 166 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 171 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.57±0.06 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1570 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1492 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1390 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 10 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 260 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 5倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表45  JL1/G2A-1250/100-84/19钢芯铝绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/G2A-1250/100-84/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 47.85 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 4252.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.02300 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 329.85 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~22 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~20 |  |  |
| 2.12 | 铝线内层节径比 |  | 13~16 |  |  |
| 2.13 | 铝线邻内层节径比 |  | 12~15 |  |  |
| 2.14 | 铝线邻外层节径比 |  | 11~14 |  |  |
| 2.15 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径+允许偏差 | mm | 4.35+0.044 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 171 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 162 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后平均抗拉强度不小于 | MPa | 167 |  |  |
| 3.7 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 3.8 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.9 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，然后退绕6圈，再重新紧密卷绕，硬铝线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.61±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1460 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1387 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1330 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表46  JLHA2/G3A-500/45-48/7钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA2/G3A-500/45-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.0 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1687.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0681 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 204.9 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.14 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.15 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.16 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.17 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.18 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.60±0.036 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 32.530 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 295 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 280 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.5 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 250 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1590 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1511 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 12 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 5倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表47  JLHA1/G3A-630/80-54/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA1/G3A-630/80-54/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 34.5 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 2339.7 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0540 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 307.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~22 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.83±0.038 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 32.840 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.0 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 250 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.30±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1590 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1511 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 14 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表48  JLHA4/G2A-900/75-84/7钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA4/G2A-900/75-84/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 40.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3071.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0345 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 309.4 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.4 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.4×106 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径+允许偏差 | mm | 3.69+0.037 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 30.247 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 265 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 252 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.0 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 185 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.69±0.06 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1380 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1311 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1170 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 12 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 260 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 5倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表49  JLHA1/G2A-900/75-84/7钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA1/G2A-900/75-84/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 40.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3071.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0374 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 352.0 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.4 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.4×106 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.11 | 铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线邻内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.15 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.16 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.17 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.18 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.19 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.20 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径+允许偏差 | mm | 3.69+0.037 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 32.840 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.0 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 250 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.69±0.06 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1380 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1311 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1170 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 12 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 260 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 5倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表50  JLHA4/G2A-1000/80-84/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA4/G2A-1000/80-84/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 42.9 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 3418.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0309 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 352.0 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~22 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~20 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线内层节径比 |  | 13~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线邻内层节径比 |  | 12~15 |  |  |
| 2.14 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 11~14 |  |  |
| 2.15 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径+允许偏差 | mm | 3.90+0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 30.247 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 265 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 252 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.0 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 185 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.34±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1280 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表51  JLHA1/G2A-1250/100-84/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLHA1/G2A-1250/100-84/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝合金线根数 | 根 | 84 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 47.85 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 4252.3 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0269 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 497.2 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.2 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.5×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~22 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 14~20 |  |  |
| 2.12 | 铝合金线内层节径比 |  | 13~16 |  |  |
| 2.13 | 铝合金线邻内层节径比 |  | 12~15 |  |  |
| 2.14 | 铝合金线邻外层节径比 |  | 11~14 |  |  |
| 2.15 | 铝合金线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 4.35±0.044 |  |  |
| 3.3 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 32.840 |  |  |
| 3.4 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 3.5 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 3.6 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 30 |  |  |
| 3.7 | 铝合金线伸长率 | % | 3.0 |  |  |
| 3.8 | 铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 250 |  |  |
| 3.9 | 铝合金铝线卷绕实验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.61±0.04 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1410 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 150 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1280 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 2.5 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线360度扭转不小于 | 次 | 16 |  |  |
| 4.9 | 镀锌层质量不小于 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 3倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.12 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表52  JL1/LHA1-210/220-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/LHA1-210/220-18/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 18 |  |  |
| 2.3 | 铝合金线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 26.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1175.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0726 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 98.69 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 55.0 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 23.0×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.83±0.038 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 20 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 3.9 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.1 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.83±0.038 |  |  |
| 4.2 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | MPa | 32.840 |  |  |
| 4.3 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 4.4 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 4.5 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 4.6 | 铝合金线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 铝合金线卷绕试验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |

表53  JL/LHA1-220/230-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/LHA1-220/230-18/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 18 |  |  |
| 2.3 | 铝合金线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 27.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1244.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0689 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 104.4 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 55.0 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 23.0×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.94±0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 20 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 3.9 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.1 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.94±0.039 |  |  |
| 4.2 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | MPa | 32.840 |  |  |
| 4.3 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 4.4 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 4.5 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 4.6 | 铝合金线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 铝合金线卷绕试验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |

表54  JL1/LHA1-220/230-18/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/LHA1-220/230-18/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 18 |  |  |
| 2.3 | 铝合金线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 27.6 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1244 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0689 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 104.4 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 55.0 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 23.0×10-6 |  |  |
| 2.10 | 钢芯6根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 钢芯12根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.94±0.039 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 20 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 3.9 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.1 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.94±0.039 |  |  |
| 4.2 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | MPa | 32.840 |  |  |
| 4.3 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 4.4 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 4.5 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 4.6 | 铝合金线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 铝合金线卷绕试验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |

表55  JL/LHA1-465/210-42/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL/LHA1-465/210-42/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 42 |  |  |
| 2.3 | 铝合金线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 33.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1860.6 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0448 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 137.0 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 53.0 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 23.0×10-6 |  |  |
| 2.10 | 铝合金芯6根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝合金芯12根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
|  | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.75±0.038 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 20 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 3.9 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.1 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.75±0.038 |  |  |
| 4.2 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | MPa | 32.840 |  |  |
| 4.3 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 4.4 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 4.5 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 4.6 | 铝合金线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 铝合金线卷绕试验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |

表56  JL1/LHA1-465/210-42/19钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JL1/LHA1-465/210-42/19 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝线根数 | 根 | 42 |  |  |
| 2.3 | 铝合金线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 33.8 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1860.6 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0446 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 137.0 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 53.0 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 23.0×10-6 |  |  |
| 2.10 | 铝合金芯6根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝合金芯12根层节径比 |  | 10~16 |  |  |
|  | 铝线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.12 | 铝线外层节径比 |  | 10~12 |  |  |
| 2.13 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.14 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.15 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.16 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.17 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.18 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.19 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.20 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.21 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝线直径±允许偏差 | mm | 3.75±0.038 |  |  |
| 3.3 | 铝线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 3.4 | 铝线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 160 |  |  |
| 3.5 | 铝线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 152 |  |  |
| 3.6 | 铝线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 20 |  |  |
| 3.7 | 铝线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 铝线卷绕实验 |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 3.9 | 铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.1 | 铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.75±0.038 |  |  |
| 4.2 | 铝合金线20℃时电阻率不大于 | MPa | 32.840 |  |  |
| 4.3 | 铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 315 |  |  |
| 4.4 | 铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 299 |  |  |
| 4.5 | 铝合金线绞后抗拉强度极差不大于 | MPa | 25 |  |  |
| 4.6 | 铝合金线伸长率不小于 | % | 3.0 |  |  |
| 4.7 | 铝合金线卷绕试验 |  | 在直径与合金圆线相同的芯轴上卷绕8圈，合金圆线不断裂 |  |  |

表57  JNRLH1/G1A-500/45-48/7钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JNRLH1/G1A-500/45-48/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 耐热铝合金线根数 | 根 | 48 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 30.0 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1687.0 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0601 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 128.3 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 65.9 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 20.3×10-6 |  |  |
| 2.10 | 最高允许连续运行温度 | ℃ | 150 |  |  |
| 2.11 | 400h允许运行温度 | ℃ | 180 |  |  |
| 2.12 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.13 | 耐热铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 耐热铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.15 | 耐热铝合金线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 耐热铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 耐热铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.60±0.036 |  |  |
| 3.3 | 耐热铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.735 |  |  |
| 3.4 | 耐热铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 162 |  |  |
| 3.5 | 耐热铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 154 |  |  |
| 3.6 | 耐热铝合金线伸长率 | MPa | 1.8 |  |  |
| 3.7 | 耐热铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 耐热铝合金线卷绕实验 |  | 以不超过60r/min的速度，在同等直径的芯棒上卷绕8圈不断裂 |  |  |
| 3.9 | 耐热铝合金线耐热性 | % | 230℃持续加热1h后的强度保持率应不低于室温时初始测量值的90% |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 2.80±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力 | MPa | 1140 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线扭转不小于 | 次/360° | 16 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线质量 | g/m2 | 230 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表58  JNRLH1/G1A-500/65-54/7钢芯铝合金绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JNRLH1/G1A-500/65-54/7 |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 耐热铝合金线根数 | 根 | 54 |  |  |
| 2.3 | 镀锌钢线根数 | 根 | 7 |  |  |
| 2.4 | 绞线直径 | mm | 31.0 |  |  |
| 2.5 | 单位长度质量 | kg/km | 1896.5 |  |  |
| 2.6 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.0586 |  |  |
| 2.7 | 额定抗拉力不小于 | kN | 152.9 |  |  |
| 2.8 | 弹性模量 | GPa | 70.5 |  |  |
| 2.9 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 19.4×10-6 |  |  |
| 2.10 | 最高允许连续运行温度 | ℃ | 150 |  |  |
| 2.11 | 400h允许运行温度 | ℃ | 180 |  |  |
| 2.12 | 钢芯6根层节径比 |  | 16~26 |  |  |
| 2.13 | 耐热铝合金线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.14 | 耐热铝合金线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.15 | 耐热铝合金线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.16 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.17 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.18 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.19 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.20 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.21 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.23 | 25%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.24 | 25%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.25 | 40%RTS试验张力10年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 2.26 | 40%RTS试验张力20年蠕变量 | % | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 耐热铝合金线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 耐热铝合金线直径±允许偏差 | mm | 3.44±0.034 |  |  |
| 3.3 | 耐热铝合金线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 28.735 |  |  |
| 3.4 | 耐热铝合金线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 162 |  |  |
| 3.5 | 耐热铝合金线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 154 |  |  |
| 3.6 | 耐热铝合金线伸长率 | MPa | 1.7 |  |  |
| 3.7 | 耐热铝合金线接头抗拉强度不小于 | MPa | 130 |  |  |
| 3.8 | 耐热铝合金线卷绕实验 |  | 以不超过60r/min的速度，在同等直径的芯棒上卷绕8圈不断裂 |  |  |
| 3.9 | 耐热铝合金线耐热性 | % | 230℃持续加热1h后的强度保持率应不低于室温时初始测量值的90% |  |  |
| 4.1 | 镀锌钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 4.2 | 镀锌钢线直径±允许偏差 | mm | 3.44±0.05 |  |  |
| 4.3 | 镀锌钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1290 |  |  |
| 4.4 | 镀锌钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1226 |  |  |
| 4.5 | 镀锌钢线1%伸长应力 | MPa | 1100 |  |  |
| 4.6 | 镀锌钢线伸长率不小于 | % | 3.5 |  |  |
| 4.7 | 镀锌钢线扭转不小于 | 次/360° | 14 |  |  |
| 4.8 | 镀锌钢线质量 | g/m2 | 245 |  |  |
| 4.9 | 镀锌钢线卷绕试验 |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 4.10 | 镀锌钢线镀锌层附着性 |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 4.11 | 镀锌钢线镀锌层连续性 |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表59  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7扩径导线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | JL1K/G1A-530（630）/45-38/7 |  |  |  |
| 外观 |  |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 结构 （根数/直径） | 外层 | 根/mm | 21/4.20 |  |  |
|  | 邻外层 | 根/mm | 9/4.23 |  |  |
|  | 内层 | 根/mm | 8/4.23 |  |  |
|  | 钢芯 | 根/mm | 7/2.81 |  |  |
| 计算截面 | 合计 | mm2 | 573.26 |  |  |
|  | 铝 | mm2 | 529.85 |  |  |
|  | 钢芯 | mm2 | 43.41 |  |  |
| 绞合要求 |  |  | 作为支撑用的邻外层、邻内层、内层铝线在绞制时应加强预扭，保证在该层内线股均匀分布排列，不允许层中任意两根单线相碰。绞线切断后不松散 |  |  |
| 绞向 |  |  | 相邻层绞向相反，最外层绞向为右向 |  |  |
| 节径比 | 任一层 |  | 应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
|  | 外层 |  | 10~12 |  |  |
|  | 邻外层 |  | 10~14 |  |  |
|  | 内层 |  | 10~16 |  |  |
|  | 钢芯 |  | 16~26 |  |  |
| 外径 |  | mm | 33.75 |  |  |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 1806.5 |  |  |
| 20℃时直流电阻不大于 |  | Ω/km | 0.0541 |  |  |
| 额定抗拉力不小于 |  | kN | 134.26 |  |  |
| 弹性模量 |  | GPa | 65.22 |  |  |
| 热膨胀系数 |  | 1/℃ | 20.46 |  |  |
| 线长偏差 |  | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 注：钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179的要求。 |  |  |  |  |  |

表60  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7铝单线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 外层直径-允许偏差 |  | mm | 4.20-0.042 |  |  |
| 支撑层直径+允许偏差 |  | mm | 4.23+0.0423 |  |  |
| 20℃时直流电阻率不大于 |  | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 175 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 170 |  |  |
| 卷绕 |  |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |

表61  JL1K/G1A-530（630）/45-38/7镀锌钢线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 直径+允许偏差 |  | mm | 2.81+0.05 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 1310 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 1245 |  |  |
| 1%伸长应力不小于 |  | MPa | 1140 |  |  |
| 伸长率不小于（标距250mm） |  | % | 3.5 |  |  |
| 扭转不小于（L=100d） |  | 次/360° | 16 |  |  |
| 镀锌层质量不小于 |  | g/m2 | 230 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |
| 计算截面积 |  | mm2 | 6.20 |  |  |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 48.24 |  |  |

表62  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7扩径导线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | JL1K/G1A-725（900）/40-58/7 |  |  |  |
| 外观 |  |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 结构 （根数/直径） | 外层 | 根/mm | 27/3.99 |  |  |
|  | 邻外层 | 根/mm | 11/3.99 |  |  |
|  | 邻内层 | 根/mm | 11/3.99 |  |  |
|  | 内层 | 根/mm | 9/3.99 |  |  |
|  | 钢芯 | 根/mm | 7/2.66 |  |  |
| 计算截面 | 合计 | mm2 | 764.11 |  |  |
|  | 铝 | mm2 | 725.21 |  |  |
|  | 钢芯 | mm2 | 38.90 |  |  |
| 绞合要求 |  |  | 作为支撑用的邻外层、邻内层、内层铝线在绞制时应加强预扭，保证在该层内线股均匀分布排列，不允许层中任意两根单线相碰。绞线切断后不松散 |  |  |
| 绞向 |  |  | 相邻层绞向相反，最外层绞向为右向 |  |  |
| 节径比 | 任一层 |  | 应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
|  | 外层 |  | 10~12 |  |  |
|  | 邻外层 |  | 11~13 |  |  |
|  | 邻内层 |  | 12~14 |  |  |
|  | 内层 |  | 13~16 |  |  |
|  | 钢芯 |  | 16~24 |  |  |
| 外径 |  | mm | 39.9 |  |  |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 2317.1 |  |  |
| 20℃时直流电阻不大于 |  | Ω/km | 0.0396 |  |  |
| 额定抗拉力不小于 |  | kN | 160.38 |  |  |
| 弹性模量 |  | GPa | 61.87 |  |  |
| 热膨胀系数 |  | 1/℃ | 21.20×10-6 |  |  |
| 线长偏差 |  | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 注：钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179的要求。 |  |  |  |  |  |

表63  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7铝单线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 外层直径-允许偏差 |  | mm | 3.99-0.08 |  |  |
| 支撑层直径+允许偏差 |  | mm | 3.99+0.08 |  |  |
| 20℃时直流电阻率不大于 |  | nΩ·m | 28.034 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 170 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 162 |  |  |
| 卷绕 |  |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 接头抗拉强度不小于（冷压焊） |  | MPa | 130 |  |  |

表64  JL1K/G1A-725（900）/40-58/7镀锌钢线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 直径+允许偏差 |  | mm | 2.66+0.06 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 1310 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 1245 |  |  |
| 1%伸长应力不小于 |  | MPa | 1140 |  |  |
| 伸长率不小于（标距250mm） |  | % | 3.0 |  |  |
| 扭转不小于（L=100d） |  | 次/360° | 16 |  |  |
| 镀锌层质量不小于 |  | g/m2 | 230 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表65  JLK/G1A-725（900）/40-58/7扩径导线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | JLK/G1A-725（900）/40-58/7 |  |  |  |
| 外观 |  |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 结构 （根数/直径） | 外层 | 根/mm | 27/3.99 |  |  |
|  | 邻外层 | 根/mm | 11/3.99 |  |  |
|  | 邻内层 | 根/mm | 11/3.99 |  |  |
|  | 内层 | 根/mm | 9/3.99 |  |  |
|  | 钢芯 | 根/mm | 7/2.66 |  |  |
| 计算截面 | 合计 | mm2 | 764.11 |  |  |
|  | 铝 | mm2 | 725.21 |  |  |
|  | 钢芯 | mm2 | 38.90 |  |  |
| 绞合要求 |  |  | 作为支撑用的邻外层、邻内层、内层铝线在绞制时应加强预扭，保证在该层内线股均匀分布排列，不允许层中任意两根单线相碰。绞线切断后不松散 |  |  |
| 绞向 |  |  | 相邻层绞向相反，最外层绞向为右向 |  |  |
| 节径比 | 任一层 |  | 应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
|  | 外层 |  | 10~12 |  |  |
|  | 邻外层 |  | 11~13 |  |  |
|  | 邻内层 |  | 12~14 |  |  |
|  | 内层 |  | 13~16 |  |  |
|  | 钢芯 |  | 16~24 |  |  |
| 外径 |  | mm | 39.9 |  |  |
| 单位长度质量 |  | kg/km | 2317.1 |  |  |
| 20℃时直流电阻不大于 |  | Ω/km | 0.03988 |  |  |
| 额定抗拉力不小于 |  | kN | 160.38 |  |  |
| 弹性模量 |  | GPa | 61.87 |  |  |
| 热膨胀系数 |  | 1/℃ | 21.20×10-6 |  |  |
| 线长偏差 |  | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 注：钢芯无接头，外层铝线不允许有接头，其他层应满足GB/T 1179的要求。 |  |  |  |  |  |

表66  JLK/G1A-725（900）/40-58/7铝单线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 外层直径-允许偏差 |  | mm | 3.99-0.08 |  |  |
| 支撑层直径+允许偏差 |  | mm | 3.99+0.08 |  |  |
| 20℃时直流电阻率不大于 |  | nΩ·m | 28.264 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 170 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 162 |  |  |
| 卷绕 |  |  | 在直径与硬铝线相同的芯轴上卷绕8圈，退绕6圈硬铝线不断裂 |  |  |
| 接头抗拉强度不小于（冷压焊） |  | MPa | 130 |  |  |

表67  JLK/G1A-725（900）/40-58/7镀锌钢线技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  |  | 不应有目力可见的缺陷 |  |  |
| 直径+允许偏差 |  | mm | 2.66+0.06 |  |  |
| 抗拉强度不小于 | 绞前 | MPa | 1310 |  |  |
|  | 绞后 | MPa | 1245 |  |  |
| 1%伸长应力不小于 |  | MPa | 1140 |  |  |
| 伸长率不小于（标距250mm） |  | % | 3.0 |  |  |
| 扭转不小于（L=100d） |  | 次/360° | 16 |  |  |
| 镀锌层质量不小于 |  | g/m2 | 230 |  |  |
| 卷绕试验 |  |  | 1倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌钢线不应断裂 |  |  |
| 镀锌层附着性 |  |  | 4倍钢线直径紧密卷绕8圈，镀锌层应牢固地附着在钢线上而不开裂，或用手指摩擦镀锌层不会脱落、起皮 |  |  |
| 镀锌层连续性 |  |  | 表面光洁、无空隙 |  |  |

表68  JLB14A-300-37（LBGJ-300-14AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB14A-300-37（LBGJ-300-14AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 37 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 22.4 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 2167.10 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.4221 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 415.11 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 152.9 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 12.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.20±0.048 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1550 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1473 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1380 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 123.15 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.080 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.107 |  |  |

表69  JLB14-150-19（LBGJ-150-14AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB14-150-19（LBGJ-150-14AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 15.75 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1072.00 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.8433 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 206.56 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 152.9 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 12.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.15±0.047 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1550 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1473 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1380 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 123.15 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.079 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.106 |  |  |

表70  JLB14-240-19（LBGJ-240-14AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB14-240-19（LBGJ-240-14AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 20.00 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1728.60 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.5230 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 326.63 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 152.9 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 12.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 4.0±0.06 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1520 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1444 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 123.15 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.100 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.134 |  |  |

表71  JLB20A-100-19（LBGJ-100-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-100-19（LBGJ-100-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 13.00 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 674.10 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.8524 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 121.66 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 2.60±0.04 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1273 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1200 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.130 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.174 |  |  |

表72  JLB20A-120-19（LBGJ-120-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-120-19（LBGJ-120-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 14.25 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 810.00 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.7094 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 146.18 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 2.85±0.043 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1273 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1200 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.143 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.191 |  |  |

表73  JLB20A-150-19（LBGJ-150-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-150-19（LBGJ-150-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 15.75 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 989.40 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.5807 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 178.57 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.15±0.047 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1273 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1200 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.158 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.211 |  |  |

表74  JLB20A-170-19（LBGJ-170-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-170-19（LBGJ-170-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 17.00 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1157.3 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.5004 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 203.38 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.40±0.051 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1310 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1245 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1180 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.170 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.228 |  |  |

表75  JLB20A-185-19（LBGJ-185-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-185-19（LBGJ-185-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 17.50 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1221.5 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.4704 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 208.94 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.50±0.053 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1270 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1207 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1140 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.175 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.235 |  |  |

表76  JLB20A-240-19（LBGJ-240-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-240-19（LBGJ-240-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 20.00 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1595.50 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.3601 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 260.01 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 4.00±0.060 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1210 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1150 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.200 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.268 |  |  |

表77  JLB20B-240-19（LBGJ-240-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20B-240-19（LBGJ-240-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 20.00 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 1595.50 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.3601 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 283.65 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 4.00±0.060 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1320 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1254 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1100 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.200 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.268 |  |  |

表78  JLB20A-300-37（LBGJ-300-20AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB20A-300-37（LBGJ-300-20AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 37 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 22.40 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 2000.20 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.2907 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 358.87 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 145.8 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 13.0×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.20±0.048 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1340 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1273 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 1200 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 84.80 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.160 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.214 |  |  |

表79  JLB23A-380-37（LBGJ-380-23AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB23A-380-37（LBGJ-380-23AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 37 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 25.20 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 2408.60 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.2030 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 413.52 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 134.1 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 12.9×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.60±0.054 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 1220 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 1159 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 980 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 74.96 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.198 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.293 |  |  |

表80  JLB40A-150-19（LBGJ-150-40AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB40A-150-19（LBGJ-150-40AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 15.75 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 696.70 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.2952 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 90.62 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 98.1 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 15.5×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 3.15±0.047 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 680 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 646 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 500 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 43.10 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.394 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.605 |  |  |

表81  JLB40A-120-19（LBGJ-120-40AC）铝包钢绞线技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准参数值 | 供应商保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | JLB40A-150-19（LBGJ-150-40AC） |  |  |  |
| 2.1 | 外观 |  | 不应有明显的划痕、压痕等目力可见的缺陷 |  |  |
| 2.2 | 铝包钢线根数 | 根 | 19 |  |  |
| 2.3 | 绞线直径 | mm | 14.25 |  |  |
| 2.4 | 单位长度质量 | kg/km | 570.30 |  |  |
| 2.5 | 20℃直流电阻不大于 | Ω/km | 0.3606 |  |  |
| 2.6 | 额定抗拉力不小于 | kN | 74.18 |  |  |
| 2.7 | 弹性模量 | GPa | 98.1 |  |  |
| 2.8 | 线膨胀系数 | 1/℃ | 15.5×10-6 |  |  |
| 2.9 | 铝包钢线内层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.10 | 铝包钢线邻外层节径比 |  | 10~16 |  |  |
| 2.11 | 铝包钢线外层节径比 |  | 10~14 |  |  |
| 2.12 | 节径比对于有多层的绞线 |  | 任意层的节径比应不大于紧邻内层的节径比 |  |  |
| 2.13 | 外层绞向 |  | 最外层绞向为右向 |  |  |
| 2.14 | 其他层绞向 |  | 相邻层绞向应相反 |  |  |
| 2.15 | 每盘线长 | m | — |  |  |
| 2.16 | 线长偏差 | % | 0~0.5，不允许负偏差 |  |  |
| 2.17 | 每盘绞线净重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 2.22 | 每盘绞线毛重 | kg | （供应商填写） |  |  |
| 3.1 | 铝包钢线外观 |  | 表面应光洁，无缺陷 |  |  |
| 3.2 | 铝包钢线直径±允许偏差 | mm | 2.85±0.043 |  |  |
| 3.3 | 铝包钢线绞前抗拉强度不小于 | MPa | 680 |  |  |
| 3.4 | 铝包钢线绞后抗拉强度不小于 | MPa | 646 |  |  |
| 3.5 | 铝包钢线1%伸长应力不小于 | MPa | 500 |  |  |
| 3.6 | 铝包钢线绞断时伸长率不小于 | % | 1.5 |  |  |
| 3.7 | 铝包钢线绞断后伸长率不小于 | % | 1.0 |  |  |
| 3.8 | 铝包钢线扭转不小于 | 次/360° | 20 |  |  |
| 3.9 | 铝包钢线20℃时电阻率不大于 | nΩ·m | 43.10 |  |  |
| 3.10 | 铝包钢线最小铝层厚度不小于 | mm | 0.356 |  |  |
| 3.11 | 铝包钢线平均铝层厚度不小于 | mm | 0.547 |  |  |

  - 供应商响应部分

    - 技术偏差表（如需要）见表82。

表82  技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 本文件要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

    - 应要求供应商在表83中列明主要原材料产地清单。

表83  主要原材料产地清单

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 特性/指标 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

    - 应要求供应商在表84中列明推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表（如有）。

表84  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |